## Kołnierze_zaślepiające_PN
KOŁNIERZE OKRĄGŁE ZAŚLEPIAJĄCE
wg PN-87/H-74728
Średnica nominalna DN | Ciśnienie nominalne 0,63 MPa | [8 empty] | Ciśnienie nominalne 1,0 MPa
| Kołnierz | [6 empty] | Śruby |  | Kołnierz | [6 empty] | Śruby
| Dz | Do | do | g | Przylga |  | masa | n | gwint | Dz | Do | do | g | Przylga |  | masa | n | gwint
[5 empty] | D1 | f | [7 empty] | D1 | f
| mm |  |  |  | mm |  | kg |  |  | mm |  |  |  | mm |  | kg
10 | 75 | 50 | 11 | 12 | 35 | 2 | 0.32 | 4 | M10 | 90 | 60 | 14 | 12 | 42 | 2 | 0.47 | 4 | M12
15 | 80 | 55 | 11 | 12 | 40 | 2 | 0.38 | 4 | M10 | 95 | 65 | 14 | 14 | 47 | 2 | 0.63 | 4 | M12
20 | 90 | 65 | 11 | 12 | 50 | 2 | 0.49 | 4 | M10 | 105 | 75 | 14 | 16 | 58 | 2 | 0.92 | 4 | M12
25 | 100 | 75 | 11 | 12 | 60 | 2 | 0.62 | 4 | M10 | 115 | 85 | 14 | 16 | 68 | 2 | 1.13 | 4 | M12
32 | 120 | 90 | 14 | 14 | 70 | 2 | 1.06 | 4 | M12 | 140 | 100 | 18 | 16 | 78 | 2 | 1.54 | 4 | M16
40 | 130 | 100 | 14 | 14 | 80 | 3 | 1.21 | 4 | M12 | 150 | 110 | 18 | 16 | 88 | 3 | 1.72 | 4 | M16
50 | 140 | 110 | 14 | 14 | 90 | 3 | 1.42 | 4 | M12 | 165 | 125 | 18 | 18 | 102 | 3 | 2.44 | 4 | M16
65 | 160 | 130 | 14 | 14 | 110 | 3 | 1.91 | 4 | M12 | 185 | 145 | 18 | 18 | 122 | 3 | 3.15 | 4 | M16
80 | 190 | 150 | 18 | 16 | 128 | 3 | 2.94 | 4 | M16 | 200 | 160 | 18 | 20 | 133 | 3 | 4.2 | 8 | M16
100 | 210 | 170 | 18 | 16 | 148 | 3 | 3.67 | 4 | M16 | 220 | 180 | 18 | 20 | 158 | 3 | 5.03 | 8 | M16
125 | 240 | 200 | 18 | 18 | 178 | 3 | 5.45 | 8 | M16 | 250 | 210 | 18 | 22 | 184 | 3 | 7.36 | 8 | M16
150 | 265 | 225 | 18 | 18 | 202 | 3 | 6.77 | 8 | M16 | 285 | 240 | 22 | 22 | 212 | 3 | 9.49 | 8 | M20
175 | 295 | 255 | 18 | 20 | 232 | 3 | 9.53 | 8 | M16 | 315 | 270 | 22 | 22 | 242 | 3 | 11.81 | 8 | M20
200 | 320 | 280 | 18 | 20 | 258 | 3 | 11.38 | 8 | M16 | 340 | 295 | 22 | 22 | 268 | 3 | 14 | 8 | M20
250 | 375 | 335 | 18 | 20 | 312 | 3 | 15.7 | 12 | M16 | 395 | 350 | 22 | 22 | 320 | 3 | 19 | 12 | M20
300 | 440 | 395 | 22 | 22 | 365 | 4 | 23.55 | 12 | M20 | 445 | 400 | 22 | 24 | 370 | 4 | 23.4 | 12 | M20
350 | 490 | 445 | 22 | 22 | 415 | 4 | 29.65 | 12 | M20 | 505 | 460 | 22 | 26 | 430 | 4 | 37.3 | 16 | M20
400 | 540 | 495 | 22 | 24 | 465 | 4 | 39.55 | 16 | M20 | 565 | 515 | 26 | 30 | 482 | 4 | 55 | 16 | M24
450 | 595 | 550 | 22 | 26 | 520 | 4 | 48.55 | 16 | M20 | 615 | 565 | 26 | 32 | 532 | 4 | 69.8 | 20 | M24
500 | 645 | 600 | 22 | 28 | 570 | 4 | 62.3 | 20 | M20 | 670 | 620 | 26 | 34 | 585 | 4 | 88.8 | 20 | M24
600 | 755 | 705 | 26 | 32 | 670 | 5 | 92.5 | 20 | M24 | 780 | 725 | 30 | 40 | 685 | 5 | 142 | 20 | M27
700 | 860 | 810 | 26 | 36 | 775 | 5 | 138.6 | 24 | M24 | 895 | 840 | 30 | 46 | 800 | 5 | 217 | 24 | M27
800 | 975 | 920 | 30 | 40 | 880 | 5 | 201.4 | 24 | M27 | 1015 | 950 | 33 | 50 | 905 | 5 | 301 | 24 | M30
900 | 1070 | 1020 | 30 | 44 | 980 | 5 | 247.5 | 24 | M27 | 1115 | 1050 | 33 | 54 | 1005 | 5 | 394 | 28 | M30
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 48 | 1080 | 5 | 362 | 28 | M27 | 1230 | 1160 | 36 | 60 | 1110 | 5 | 539 | 28 | M33
Dla kołnierzy DN 10-175 obowiązują wymiary jak dla ciśnienia 1,6 MPa
Średnica nominalna DN | Ciśnienie nominalne 1,6 MPa | [8 empty] | Ciśnienie nominalne 2,5 MPa
| Kołnierz | [6 empty] | Śruby |  | Kołnierz | [6 empty] | Śruby
| Dz | Do | do | g | Przylga |  | masa | n | gwint | Dz | Do | do | g | Przylga |  | masa | n | gwint
[5 empty] | D1 | f | [7 empty] | D1 | f
| mm |  |  |  | mm |  | kg |  |  | mm |  |  |  | mm |  | kg
10 | 90 | 60 | 14 | 12 | 42 | 2 | 0.47 | 4 | M12 | 90 | 60 | 14 | 18 | 42 | 2 | 0.74 | 4 | M12
15 | 95 | 65 | 14 | 14 | 47 | 2 | 0.63 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 18 | 47 | 2 | 0.94 | 4 | M12
20 | 105 | 75 | 14 | 16 | 58 | 2 | 0.92 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 20 | 58 | 2 | 1.17 | 4 | M12
25 | 115 | 85 | 14 | 16 | 68 | 2 | 1.13 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 20 | 68 | 2 | 1.43 | 4 | M12
32 | 140 | 100 | 18 | 16 | 78 | 2 | 1.54 | 4 | M16 | 140 | 100 | 18 | 24 | 78 | 2 | 2.37 | 4 | M16
40 | 150 | 110 | 18 | 16 | 88 | 3 | 1.72 | 4 | M16 | 150 | 110 | 18 | 24 | 88 | 3 | 2.7 | 4 | M16
50 | 165 | 125 | 18 | 18 | 102 | 3 | 2.44 | 4 | M16 | 165 | 125 | 18 | 26 | 102 | 3 | 3.64 | 4 | M16
65 | 185 | 145 | 18 | 18 | 122 | 3 | 3.15 | 4 | M16 | 185 | 145 | 18 | 28 | 122 | 3 | 4.87 | 8 | M16
80 | 200 | 160 | 18 | 20 | 133 | 3 | 4.2 | 8 | M16 | 200 | 160 | 18 | 28 | 133 | 3 | 5.81 | 8 | M16
100 | 220 | 180 | 18 | 20 | 158 | 3 | 5.03 | 8 | M16 | 235 | 190 | 22 | 32 | 158 | 3 | 9.19 | 8 | M20
125 | 250 | 210 | 18 | 22 | 184 | 3 | 7.36 | 8 | M16 | 270 | 220 | 26 | 34 | 184 | 3 | 13.5 | 8 | M24
150 | 285 | 240 | 22 | 22 | 212 | 3 | 9.49 | 8 | M20 | 300 | 250 | 26 | 36 | 212 | 3 | 18.1 | 8 | M24
175 | 315 | 270 | 22 | 22 | 242 | 3 | 11.81 | 8 | M20 | 330 | 280 | 26 | 30 | 242 | 3 | 17.8 | 12 | M24
200 | 340 | 295 | 22 | 24 | 268 | 3 | 15.04 | 12 | M20 | 360 | 310 | 26 | 30 | 278 | 3 | 21.6 | 12 | M24
250 | 405 | 355 | 26 | 26 | 320 | 3 | 23.91 | 12 | M24 | 425 | 370 | 30 | 32 | 335 | 3 | 32.4 | 12 | M27
300 | 460 | 410 | 26 | 30 | 370 | 4 | 36.04 | 12 | M24 | 485 | 430 | 30 | 38 | 390 | 4 | 50 | 16 | M27
350 | 520 | 470 | 26 | 32 | 430 | 4 | 49.4 | 16 | M24 | 555 | 490 | 33 | 42 | 450 | 4 | 71.8 | 16 | M30
400 | 580 | 525 | 30 | 36 | 482 | 4 | 69.45 | 16 | M27 | 620 | 550 | 36 | 46 | 505 | 4 | 101 | 16 | M33
450 | 640 | 585 | 30 | 40 | 532 | 4 | 94.38 | 20 | M27 | 670 | 600 | 36 | 50 | 555 | 4 | 128 | 20 | M33
500 | 715 | 650 | 33 | 44 | 585 | 4 | 128.1 | 20 | M30 | 730 | 660 | 36 | 54 | 615 | 4 | 166 | 20 | M33
600 | 840 | 770 | 36 | 52 | 685 | 5 | 212.9 | 20 | M33
Średnica nominalna DN | Ciśnienie nominalne 4 MPa | [8 empty] | Ciśnienie nominalne 6,3 MPa
| Kołnierz | [6 empty] | Śruby |  | Kołnierz | [6 empty] | Śruby
| Dz | Do | do | g | Przylga |  | masa | n | gwint | Dz | Do | do | g | Przylga |  | masa | n | gwint
[5 empty] | D1 | f | [7 empty] | D1 | f
| mm |  |  |  | mm |  | kg |  |  | mm |  |  |  | mm |  | kg
10 | 90 | 60 | 14 | 18 | 42 | 2 | 0.74 | 4 | M12 | 100 | 70 | 14 | 32 | 42 | 2 | 1.48 | 4 | M12
15 | 95 | 65 | 14 | 18 | 47 | 2 | 0.83 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 32 | 47 | 2 | 1.77 | 4 | M12
20 | 105 | 75 | 14 | 20 | 58 | 2 | 1.17 | 4 | M12 | 130 | 90 | 18 | 40 | 58 | 2 | 3.01 | 4 | M16
25 | 115 | 85 | 14 | 20 | 68 | 2 | 1.43 | 4 | M12 | 140 | 100 | 18 | 42 | 68 | 2 | 3.78 | 4 | M16
32 | 140 | 100 | 18 | 24 | 78 | 2 | 2.37 | 4 | M16 | 155 | 110 | 22 | 42 | 78 | 2 | 5.03 | 4 | M20
40 | 150 | 110 | 18 | 24 | 88 | 3 | 2.7 | 4 | M16 | 170 | 125 | 22 | 44 | 88 | 3 | 6.22 | 4 | M20
50 | 165 | 125 | 18 | 26 | 102 | 3 | 3.64 | 4 | M16 | 180 | 135 | 22 | 44 | 102 | 3 | 6.72 | 4 | M20
65 | 185 | 145 | 18 | 28 | 122 | 3 | 4.87 | 8 | M16 | 205 | 160 | 22 | 44 | 122 | 3 | 8.26 | 8 | M20
80 | 200 | 160 | 18 | 28 | 133 | 3 | 5.81 | 8 | M16 | 215 | 170 | 22 | 46 | 133 | 3 | 9.69 | 8 | M20
100 | 235 | 190 | 22 | 32 | 158 | 3 | 9.19 | 8 | M20 | 250 | 200 | 26 | 48 | 158 | 3 | 14.4 | 8 | M24
125 | 270 | 220 | 26 | 34 | 184 | 3 | 13.47 | 8 | M24 | 295 | 240 | 30 | 54 | 184 | 3 | 25.3 | 8 | M27
150 | 300 | 250 | 26 | 36 | 212 | 3 | 18 | 8 | M24 | 345 | 280 | 33 | 60 | 212 | 3 | 35.2 | 8 | M30
175 | 350 | 295 | 30 | 38 | 242 | 3 | 25.35 | 12 | M27 | 375 | 310 | 33 | 62 | 242 | 3 | 40.8 | 12 | M30
200 | 375 | 320 | 30 | 40 | 285 | 3 | 31.06 | 12 | M27 | 415 | 345 | 36 | 64 | 285 | 3 | 54.9 | 12 | M33
250 | 450 | 385 | 33 | 44 | 345 | 3 | 48.95 | 12 | M30 | 470 | 400 | 36 | 66 | 345 | 3 | 75.2 | 12 | M33
300 | 515 | 450 | 33 | 48 | 410 | 4 | 69.9 | 16 | M30 | 530 | 460 | 36 | 76 | 410 | 4 | 109 | 16 | M33
350 | 580 | 510 | 36 | 54 | 465 | 4 | 102.6 | 16 | M33 | 600 | 525 | 39 | 76 | 465 | 4 | 137 | 16 | M36
400 | 660 | 585 | 39 | 60 | 535 | 4 | 146.3 | 16 | M36 | 670 | 585 | 42 | 80 | 535 | 4 | 185 | 16 | M39
450 | 685 | 610 | 39 | 64 | 560 | 4 | 172 | 20 | M36 | 715 | 630 | 42 | 85 | 560 | 4 | 223 | 20 | M39
500 | 755 | 670 | 42 | 70 | 615 | 4 | 226.9 | 20 | M39 | 800 | 705 | 48 | 90 | 615 | 4 | 297 | 20 | M45
Średnica nominalna DN | Ciśnienie nominalne 10 MPa | [8 empty] | Ciśnienie nominalne 16 MPa
| Kołnierz | [6 empty] | Śruby |  | Kołnierz | [6 empty] | Śruby
| Dz | Do | do | g | Przylga |  | masa | n | gwint | Dz | Do | do | g | Przylga |  | masa | n | gwint
[5 empty] | D1 | f | [7 empty] | D1 | f
| mm |  |  |  | mm |  | kg |  |  | mm |  |  |  | mm |  | kg
10 | 100 | 70 | 14 | 32 | 42 | 2 | 1.48 | 4 | M12 | 100 | 70 | 14 | 38 | 42 | 2 | 1.82 | 4 | M12
15 | 105 | 75 | 14 | 32 | 47 | 2 | 1.87 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 38 | 47 | 2 | 2.14 | 4 | M12
20 | 130 | 90 | 18 | 40 | 58 | 2 | 3.01 | 4 | M16 | 130 | 90 | 18 | 48 | 58 | 2 | 3.88 | 4 | M16
25 | 140 | 100 | 18 | 42 | 68 | 2 | 3.78 | 4 | M16 | 140 | 100 | 18 | 50 | 68 | 2 | 4.79 | 4 | M16
32 | 155 | 110 | 22 | 44 | 78 | 2 | 5.03 | 4 | M20 | 155 | 110 | 22 | 58 | 78 | 2 | 6.27 | 4 | M20
40 | 170 | 125 | 22 | 50 | 88 | 3 | 6.72 | 4 | M20 | 170 | 125 | 22 | 60 | 88 | 3 | 8.24 | 4 | M20
50 | 195 | 145 | 26 | 54 | 102 | 3 | 10.27 | 4 | M24 | 195 | 145 | 26 | 64 | 102 | 3 | 12.4 | 4 | M24
65 | 220 | 170 | 26 | 60 | 122 | 3 | 13.52 | 8 | M24 | 220 | 170 | 26 | 70 | 122 | 3 | 16.6 | 8 | M24
80 | 230 | 180 | 26 | 60 | 133 | 3 | 14.94 | 8 | M24 | 230 | 180 | 26 | 72 | 133 | 3 | 19.5 | 8 | M24
100 | 265 | 210 | 30 | 64 | 158 | 3 | 22.3 | 8 | M27 | 265 | 210 | 30 | 80 | 158 | 3 | 28.3 | 8 | M27
125 | 315 | 250 | 33 | 70 | 184 | 3 | 36.34 | 8 | M30 | 315 | 250 | 33 | 90 | 184 | 3 | 44.3 | 8 | M30
150 | 355 | 290 | 33 | 80 | 212 | 3 | 49.64 | 12 | M30 | 355 | 290 | 33 | 95 | 212 | 3 | 77.6 | 12 | M33
175 | 385 | 320 | 33 | 80 | 242 | 3 | 59.55 | 12 | M30 | 390 | 320 | 36 | 100 | 242 | 3 | 77.6 | 12 | M33
200 | 430 | 360 | 36 | 85 | 285 | 3 | 86.04 | 12 | M33 | 430 | 360 | 36 | 105 | 285 | 3 | 101 | 12 | M33
250 | 505 | 430 | 39 | 95 | 345 | 3 | 131.8 | 12 | M36 | 515 | 430 | 42 | 115 | 345 | 3 | 157 | 12 | M39
300 | 585 | 500 | 42 | 100 | 410 | 4 | 188.3 | 16 | M39 | 585 | 500 | 42 | 115 | 410 | 4 | 216 | 16 | M39
350 | 655 | 560 | 48 | 100 | 465 | 4 | 232 | 16 | M45
400 | 715 | 620 | 48 | 105 | 535 | 4 | 296 | 16 | M45
450 | 770 | 675 | 48 | 110 | 560 | 4 | 358 | 20 | M45
500 | 870 | 760 | 56 | 115 | 615 | 4 | 476 | 20 | M52