## Kołnierze_szyjkowe_gwintowane_P
KOŁNIERZE OKRĄGŁE Z SZYJKĄ GWINTOWANE
wg PN-87/H-74734
Średnica nominalna DN | Gwint | Ciśnienie nominalne 1,0 MPa oraz 1,6 MPa
|  | Kołnierz | [7 empty] | Śruby
| d | Dz | g | Do | do | H | D1 | f | masa | n | gwint
|  | mm | [6 empty] | kg
10 | G3/8 | 90 | 14 | 60 | 14 | 20 | 42 | 2 | 0.5 | 4 | M12
15 | G1/2 | 95 | 14 | 65 | 14 | 20 | 47 | 2 | 0.6 | 4 | M12
20 | G3/4 | 105 | 16 | 75 | 14 | 24 | 58 | 2 | 0.9 | 4 | M12
25 | G1 | 115 | 16 | 85 | 14 | 24 | 68 | 2 | 1.1 | 4 | M12
32 | G11/4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 26 | 78 | 2 | 1.5 | 4 | M16
40 | G11/2 | 150 | 16 | 110 | 18 | 26 | 88 | 3 | 1.7 | 4 | M16
50 | G2 | 165 | 18 | 125 | 18 | 28 | 102 | 3 | 2.3 | 4 | M16
65 | G21/2 | 185 | 18 | 145 | 18 | 32 | 122 | 3 | 3 | 4 | M16
80 | G3 | 200 | 20 | 160 | 18 | 34 | 133 | 3 | 3.5 | 8 | M16
100 | G4 | 220 | 20 | 180 | 18 | 38 | 158 | 3 | 4.5 | 8 | M16
125 | G5 | 250 | 22 | 210 | 18 | 40 | 184 | 3 | 6 | 8 | M16
150 | G6 | 285 | 22 | 240 | 22 | 44 | 212 | 3 | 7.8 | 8 | M20
Średnica nominalna DN | Gwint | Ciśnienie nominalne 2,5 MPa oraz 4,0 MPa
|  | Kołnierz | [7 empty] | Śruby
| d | Dz | g | Do | do | H | D1 | f | masa | n | gwint
|  | mm | [6 empty] | kg
10 | G3/8 | 90 | 16 | 60 | 14 | 22 | 42 | 2 | 0.6 | 4 | M12
15 | G1/2 | 95 | 16 | 65 | 14 | 22 | 47 | 2 | 0.7 | 4 | M12
20 | G3/4 | 105 | 18 | 75 | 14 | 26 | 58 | 2 | 1 | 4 | M12
25 | G1 | 115 | 18 | 85 | 14 | 28 | 68 | 2 | 1.3 | 4 | M12
32 | G1 1/4 | 140 | 18 | 100 | 18 | 30 | 78 | 2 | 1.8 | 4 | M16
40 | G1 1/2 | 150 | 18 | 110 | 18 | 32 | 88 | 3 | 2 | 4 | M16
50 | G2 | 165 | 20 | 125 | 18 | 34 | 102 | 3 | 2.7 | 4 | M16
65 | G2 1/2 | 185 | 22 | 145 | 18 | 38 | 122 | 3 | 3.7 | 8 | M16
80 | G3 | 200 | 24 | 160 | 18 | 40 | 133 | 3 | 4.6 | 8 | M16
100 | G4 | 235 | 24 | 190 | 22 | 44 | 158 | 3 | 5.9 | 8 | M20
125 | G5 | 270 | 26 | 220 | 26 | 48 | 184 | 3 | 8.8 | 8 | M24
150 | G6 | 300 | 28 | 250 | 26 | 52 | 212 | 3 | 10.5 | 8 | M24