## Kołnierze_szyjkowe_DIN
KOŁNIERZE OKRĄGŁE Z SZYJKĄ DO PRZYSPAWANIA
wg DIN
wg DIN 2631
Średnica nominalna DN | Rura | Ciśnienie nominalne PN6
|  | Kołnierz | [8 empty] | Przylga |  | masa | Śruby
| dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | h | R | s | D1 | f |  | n | gwint
| mm | mm | [8 empty] | mm |  | kg
10 | 14 | 75 | 50 | 11 | 28 | 12 | 22 | 6 | 4 | 1.8 | 35 | 2 | 0.34 | 4 | M10
| 17.2 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 0.34
15 | 20 | 80 | 55 | 11 | 30 | 12 | 28 | 6 | 4 | 2 | 40 | 2 | 0.39 | 4 | M10
| 21.3 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 0.39
20 | 25 | 90 | 65 | 11 | 32 | 14 | 35 | 6 | 4 | 2.3 | 50 | 2 | 0.59 | 4 | M10
| 26.9 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 0.6
25 | 30 | 100 | 75 | 11 | 35 | 14 | 40 | 6 | 4 | 2.6 | 60 | 2 | 0.69 | 4 | M10
| 33.7 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 0.67
32 | 38 | 120 | 90 | 14 | 35 | 14 | 50 | 6 | 6 | 2.6 | 70 | 2 | 1.06 | 4 | M12
| 42.4 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 0.94
40 | 44.5 | 130 | 100 | 14 | 38 | 14 | 58 | 7 | 6 | 2.6 | 80 | 3 | 1.2 | 4 | M12
| 48.3 | [5 empty] | 62 | [5 empty] | 1.18
50 | 57 | 140 | 110 | 14 | 38 | 14 | 70 | 8 | 6 | 2.9 | 90 | 3 | 1.35 | 4 | M12
| 60.3 | [5 empty] | 74 | [5 empty] | 1.34
65 | 76.1 | 160 | 130 | 14 | 38 | 14 | 88 | 9 | 6 | 2.9 | 110 | 3 | 1.68 | 4 | M12
80 | 88.9 | 190 | 150 | 18 | 42 | 16 | 102 | 10 | 8 | 3.2 | 128 | 3 | 2.71 | 4 | M16
100 | 108 | 210 | 170 | 18 | 45 | 16 | 122 | 10 | 8 | 3.6 | 148 | 3 | 3.3 | 4 | M16
| 114.3 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 3.21
125 | 133 | 240 | 200 | 18 | 48 | 18 | 148 | 10 | 8 | 4 | 178 | 3 | 4.49 | 8 | M16
| 139.7 | [5 empty] | 155 | [5 empty] | 4.31
150 | 159 | 265 | 225 | 18 | 48 | 18 | 172 | 12 | 10 | 4.5 | 202 | 3 | 5.18 | 8 | M16
| 168.3 | [5 empty] | 184 | [5 empty] | 4.94
175 | 193.7 | 295 | 255 | 18 | 52 | 20 | 210 | 12 | 10 | 5.6 | 232 | 3 | 6.82 | 8 | M16
200 | 219.1 | 320 | 280 | 18 | 55 | 20 | 236 | 15 | 10 | 5.9 | 258 | 3 | 8.31 | 8 | M16
250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 60 | 22 | 290 | 15 | 12 | 6.3 | 312 | 3 | 10.88 | 12 | M16
300 | 323.9 | 440 | 395 | 22 | 62 | 22 | 342 | 15 | 12 | 7.1 | 365 | 4 | 14.1 | 12 | M20
350 | 355.6 | 490 | 445 | 22 | 62 | 22 | 385 | 15 | 12 | 7.1 | 415 | 4 | 18.85 | 12 | M20
400 | 406.4 | 540 | 495 | 22 | 65 | 22 | 438 | 15 | 12 | 7.1 | 465 | 4 | 22.03 | 16 | M20
450 | 457 | 595 | 550 | 22 | 65 | 22 | 492 | 15 | 12 | 7.1 | 520 | 4 | 24.64 | 16 | M20
500 | 508 | 645 | 600 | 22 | 68 | 24 | 538 | 15 | 12 | 7.1 | 570 | 4 | 29.75 | 20 | M20
600 | 610 | 755 | 705 | 26 | 70 | 24 | 640 | 16 | 12 | 7.1 | 670 | 5 | 37.06 | 20 | M24
wg DIN 2632
Średnica nominalna DN | Rura | Ciśnienie nominalne PN10
|  | Kołnierz | [8 empty] | Przylga |  | masa | Śruby
| dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | h | R | s | D1 | f |  | n | gwint
| mm | mm | [8 empty] | mm |  | kg
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 35 | 14 | 25 | 6 | 4 | 1.8 | 40 | 2 | 0.58 | 4 | M12
| 17.2 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 0.58
15 | 20 | 95 | 65 | 14 | 35 | 14 | 30 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0.65 | 4 | M12
| 21.3 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 0.65
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 38 | 16 | 38 | 6 | 4 | 2.3 | 58 | 2 | 0.95 | 4 | M12
| 26.9 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 0.95
25 | 30 | 115 | 85 | 14 | 38 | 16 | 42 | 6 | 4 | 2.6 | 68 | 2 | 1.14 | 4 | M12
| 33.7 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 1.12
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 40 | 16 | 52 | 6 | 6 | 2.6 | 78 | 2 | 1.69 | 4 | M16
| 42.4 | [5 empty] | 56 | [5 empty] | 1.65
40 | 44.5 | 150 | 110 | 18 | 42 | 16 | 60 | 7 | 6 | 2.6 | 88 | 3 | 1.86 | 4 | M16
| 48.3 | [5 empty] | 64 | [5 empty] | 1.8
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 45 | 18 | 72 | 8 | 6 | 2.9 | 102 | 3 | 2.53 | 4 | M16
| 60.3 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 2.47
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 45 | 18 | 90 | 10 | 6 | 2.9 | 122 | 3 | 3.06 | 4 | M16
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 50 | 20 | 105 | 10 | 8 | 3.2 | 138 | 3 | 3.7 | 8 | M16
100 | 108 | 220 | 180 | 18 | 52 | 20 | 125 | 12 | 8 | 3.6 | 158 | 3 | 4.62 | 8 | M16
| 114.3 | [5 empty] | 131 | [5 empty] | 4.54
125 | 133 | 250 | 210 | 18 | 55 | 22 | 150 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 6.3 | 8 | M16
| 139.7 | [5 empty] | 156 | [5 empty] | 5.9
150 | 159 | 285 | 240 | 22 | 55 | 22 | 175 | 12 | 10 | 4.5 | 212 | 3 | 7.75 | 8 | M20
| 168.3 | [5 empty] | 184 | [5 empty] | 7.36
175 | 193.7 | 315 | 270 | 22 | 60 | 24 | 210 | 12 | 10 | 5.4 | 242 | 3 | 9.85 | 8 | M20
200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 62 | 24 | 235 | 16 | 10 | 5.9 | 268 | 3 | 11.3 | 8 | M20
250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 68 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6.3 | 320 | 3 | 14.7 | 12 | M20
300 | 323.9 | 445 | 400 | 22 | 68 | 26 | 344 | 16 | 12 | 7.1 | 370 | 4 | 17.4 | 12 | M20
350 | 355.6 | 505 | 460 | 22 | 68 | 26 | 385 | 16 | 12 | 7.1 | 430 | 4 | 23.6 | 16 | M20
400 | 406.4 | 565 | 515 | 26 | 72 | 26 | 440 | 16 | 12 | 7.1 | 482 | 4 | 28.6 | 16 | M24
500 | 508 | 670 | 620 | 26 | 75 | 28 | 542 | 16 | 12 | 7.1 | 585 | 4 | 38.1 | 20 | M24
600 | 610 | 780 | 725 | 30 | 80 | 28 | 642 | 18 | 12 | 7.1 | 685 | 5 | 44.6 | 20 | M27
700 | 711 | 895 | 840 | 30 | 80 | 30 | 745 | 18 | 12 | 8 | 800 | 5 | 62.4 | 24 | M27
800 | 813 | 1015 | 950 | 33 | 90 | 32 | 850 | 18 | 12 | 8 | 905 | 5 | 84.1 | 24 | M30
900 | 914 | 1115 | 1050 | 33 | 95 | 34 | 950 | 20 | 12 | 10 | 1005 | 5 | 98.5 | 28 | M30
1000 | 1016 | 1230 | 1160 | 36 | 95 | 34 | 1052 | 20 | 16 | 10 | 1110 | 5 | 115 | 28 | M33
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 115 | 38 | 1255 | 25 | 16 | 11 | 1330 | 5 | 182 | 32 | M36
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 120 | 42 | 1460 | 25 | 16 | 12 | 1535 | 5 | 248 | 36 | M39
Dla kołnierzy DN 10-175 o ciśnieniu PN10 obowiązują te same wymiary jak dla kołnierzy o ciśnieniu PN16
wg DIN 2633
Średnica nominalna DN | Rura | Ciśnienie nominalne PN16
|  | Kołnierz | [8 empty] | Przylga |  | masa | Śruby
| dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | h | R | s | D1 | f |  | n | gwint
| mm | mm | [8 empty] | mm |  | kg
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 35 | 14 | 25 | 6 | 4 | 1.8 | 40 | 2 | 0.58 | 4 | M12
| 17.2 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 0.58
15 | 20 | 95 | 65 | 14 | 35 | 14 | 30 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0.65 | 4 | M12
| 21.3 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 0.65
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 38 | 16 | 38 | 6 | 4 | 2.3 | 58 | 2 | 0.95 | 4 | M12
| 26.9 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 0.95
25 | 30 | 115 | 85 | 14 | 38 | 16 | 42 | 6 | 4 | 2.6 | 68 | 2 | 1.14 | 4 | M12
| 33.7 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 1.12
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 40 | 16 | 52 | 6 | 6 | 2.6 | 78 | 2 | 1.69 | 4 | M16
| 42.4 | [5 empty] | 56 | [5 empty] | 1.65
40 | 44.5 | 150 | 110 | 18 | 42 | 16 | 60 | 7 | 6 | 2.6 | 88 | 3 | 1.86 | 4 | M16
| 48.3 | [5 empty] | 64 | [5 empty] | 1.8
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 45 | 18 | 72 | 8 | 6 | 2.9 | 102 | 3 | 2.53 | 4 | M16
| 60.3 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 2.47
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 45 | 18 | 90 | 10 | 6 | 2.9 | 122 | 3 | 3.06 | 4 | M16
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 50 | 20 | 105 | 10 | 8 | 3.2 | 138 | 3 | 3.7 | 8 | M16
100 | 108 | 220 | 180 | 18 | 52 | 20 | 125 | 12 | 8 | 3.6 | 158 | 3 | 4.62 | 8 | M16
| 114.3 | [5 empty] | 131 | [5 empty] | 4.54
125 | 133 | 250 | 210 | 18 | 55 | 22 | 150 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 6.3 | 8 | M16
| 139.7 | [5 empty] | 156 | [5 empty] | 5.9
150 | 159 | 285 | 240 | 22 | 55 | 22 | 175 | 12 | 10 | 4.5 | 212 | 3 | 7.75 | 8 | M20
| 168.3 | [5 empty] | 184 | [5 empty] | 7.36
175 | 193.7 | 315 | 270 | 22 | 60 | 24 | 210 | 12 | 10 | 5.4 | 242 | 3 | 9.85 | 8 | M20
200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 62 | 24 | 235 | 16 | 10 | 5.9 | 268 | 3 | 11 | 12 | M20
250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 70 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6.3 | 320 | 3 | 15.6 | 12 | M24
300 | 323.9 | 460 | 410 | 26 | 78 | 28 | 344 | 16 | 12 | 7.1 | 378 | 4 | 22 | 12 | M24
350 | 355.6 | 520 | 470 | 26 | 82 | 30 | 390 | 16 | 12 | 8 | 438 | 4 | 31.2 | 16 | M24
400 | 406.4 | 580 | 525 | 30 | 85 | 32 | 445 | 16 | 12 | 8 | 490 | 4 | 39.3 | 16 | M27
500 | 508 | 715 | 650 | 33 | 90 | 34 | 548 | 16 | 12 | 8 | 610 | 4 | 61 | 20 | M30
600 | 610 | 840 | 770 | 36 | 95 | 36 | 652 | 18 | 12 | 8.8 | 725 | 5 | 75.4 | 20 | M33
700 | 711 | 910 | 840 | 36 | 100 | 36 | 755 | 18 | 12 | 8.8 | 795 | 5 | 77 | 24 | M33
800 | 813 | 1025 | 950 | 39 | 105 | 38 | 855 | 20 | 12 | 10 | 900 | 5 | 101 | 24 | M36
900 | 914 | 1125 | 1050 | 39 | 110 | 40 | 955 | 20 | 12 | 10 | 1000 | 5 | 122 | 28 | M36
1000 | 1016 | 1255 | 1170 | 42 | 120 | 42 | 1058 | 22 | 16 | 10 | 1115 | 5 | 162 | 28 | M39
1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 130 | 48 | 1262 | 30 | 16 | 12.5 | 1330 | 5 | 243 | 32 | M45
1400 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 145 | 52 | 1465 | 30 | 16 | 14.2 | 1530 | 5 | 323 | 36 | M45
wg DIN 2634
Średnica nominalna DN | Rura | Ciśnienie nominalne PN25
|  | Kołnierz | [8 empty] | Przylga |  | masa | Śruby
| dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | h | R | s | D1 | f |  | n | gwint
| mm | mm | [8 empty] | mm |  | kg
10 | 13.5 | 90 | 60 | 14 | 35 | 16 | 25 | 6 | 4 | 1.8 | 40 | 2 | 0.67 | 4 | M12
| 17.2 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 0.66
15 | 20 | 95 | 65 | 14 | 38 | 16 | 30 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0.76 | 4 | M12
| 21.3 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 0.75
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 40 | 18 | 38 | 6 | 4 | 2.3 | 58 | 2 | 1.07 | 4 | M12
| 26.9 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 1.06
25 | 30 | 115 | 85 | 14 | 40 | 18 | 42 | 6 | 4 | 2.6 | 68 | 2 | 1.3 | 4 | M12
| 33.7 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 1.29
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 42 | 18 | 52 | 6 | 6 | 2.6 | 78 | 2 | 1.89 | 4 | M16
| 42.4 | [5 empty] | 56 | [5 empty] | 1.86
40 | 44.5 | 150 | 110 | 18 | 45 | 18 | 60 | 7 | 6 | 2.6 | 88 | 3 | 2.33 | 4 | M16
| 48.3 | [5 empty] | 64 | [5 empty] | 2.25
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 48 | 20 | 72 | 8 | 6 | 2.9 | 102 | 3 | 2.82 | 4 | M16
| 60.3 | [5 empty] | 74 | [5 empty] | 2.79
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 52 | 22 | 90 | 10 | 6 | 2.9 | 122 | 3 | 3.74 | 8 | M16
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 58 | 24 | 105 | 12 | 8 | 3.2 | 138 | 3 | 4.75 | 8 | M16
100 | 108 | 235 | 190 | 22 | 65 | 24 | 128 | 12 | 8 | 3.6 | 162 | 3 | 6.52 | 8 | M20
| 114.3 | [5 empty] | 134 | [5 empty] | 6.44
125 | 133 | 270 | 220 | 26 | 68 | 26 | 155 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 9.07 | 8 | M24
| 139.7 | [5 empty] | 162 | [5 empty] | 8.88
150 | 159 | 300 | 250 | 26 | 75 | 28 | 182 | 12 | 10 | 4.5 | 218 | 3 | 11.85 | 8 | M24
| 168.3 | [5 empty] | 192 | [5 empty] | 11.45
175 | 193.7 | 330 | 280 | 26 | 75 | 28 | 218 | 15 | 10 | 5.6 | 248 | 3 | 13.4 | 12 | M24
200 | 219.1 | 360 | 310 | 26 | 80 | 30 | 244 | 16 | 10 | 6.3 | 278 | 3 | 17 | 12 | M24
250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 88 | 32 | 298 | 18 | 12 | 7.1 | 335 | 3 | 24.4 | 12 | M27
300 | 323.9 | 485 | 430 | 30 | 92 | 34 | 352 | 18 | 12 | 8 | 395 | 4 | 31.2 | 16 | M27
350 | 355.6 | 555 | 490 | 33 | 100 | 38 | 398 | 20 | 12 | 8 | 450 | 4 | 47.2 | 16 | M30
400 | 406.4 | 620 | 550 | 36 | 110 | 40 | 452 | 20 | 12 | 8.8 | 505 | 4 | 61.7 | 16 | M33
500 | 508 | 730 | 660 | 36 | 125 | 44 | 558 | 20 | 12 | 10 | 615 | 4 | 89.6 | 20 | M33
600 | 610 | 845 | 770 | 39 | 125 | 46 | 660 | 20 | 12 | 11 | 720 | 5 | 104 | 20 | M36
700 | 711 | 960 | 875 | 42 | 125 | 46 | 760 | 20 | 12 | 12.5 | 820 | 5 | 136 | 24 | M39
800 | 813 | 1085 | 990 | 48 | 135 | 50 | 865 | 22 | 12 | 14.2 | 930 | 5 | 186 | 24 | M45
900 | 914 | 1185 | 1090 | 48 | 145 | 54 | 968 | 24 | 12 | 16 | 1030 | 5 | 236 | 28 | M45
1000 | 1016 | 1320 | 1210 | 56 | 155 | 58 | 1070 | 24 | 16 | 17.5 | 1140 | 5 | 307 | 28 | M52
Dla kołnierzy DN 10-150 o ciśnieniu PN25 obowiązują te same wymiary jak dla kołnierzy o ciśnieniu PN40
wg DIN 2635
Średnica nominalna DN | Rura | Ciśnienie nominalne PN40
|  | Kołnierz | [8 empty] | Przylga |  | masa | Śruby
| dz | Dz | Do | do | H | g | D2 | h | R | s | D1 | f |  | n | gwint
| mm | mm | [8 empty] | mm |  | kg
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 35 | 16 | 25 | 6 | 4 | 1.8 | 40 | 2 | 0.67 | 4 | M12
| 17.2 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 0.66
15 | 20 | 95 | 65 | 14 | 38 | 16 | 30 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 0.76 | 4 | M12
| 21.3 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 0.75
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 40 | 18 | 38 | 6 | 4 | 2.3 | 58 | 2 | 1.07 | 4 | M12
| 26.9 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 1.06
25 | 30 | 115 | 85 | 14 | 40 | 18 | 42 | 6 | 4 | 2.6 | 68 | 2 | 1.3 | 4 | M12
| 33.7 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 1.29
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 42 | 18 | 52 | 6 | 6 | 2.6 | 78 | 2 | 1.89 | 4 | M16
| 42.4 | [5 empty] | 56 | [5 empty] | 1.86
40 | 44.5 | 150 | 110 | 18 | 45 | 18 | 60 | 7 | 6 | 2.6 | 88 | 3 | 2.33 | 4 | M16
| 48.3 | [5 empty] | 64 | [5 empty] | 2.25
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 48 | 20 | 72 | 8 | 6 | 2.9 | 102 | 3 | 2.82 | 4 | M16
| 60.3 | [5 empty] | 74 | [5 empty] | 2.79
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 52 | 22 | 90 | 10 | 6 | 2.9 | 122 | 3 | 3.74 | 8 | M16
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 58 | 24 | 105 | 12 | 8 | 3.2 | 138 | 3 | 4.75 | 8 | M16
100 | 108 | 235 | 190 | 22 | 65 | 24 | 128 | 12 | 8 | 3.6 | 162 | 3 | 6.52 | 8 | M20
| 114.3 | [5 empty] | 134 | [5 empty] | 6.44
125 | 133 | 270 | 220 | 26 | 68 | 26 | 155 | 12 | 8 | 4 | 188 | 3 | 9.07 | 8 | M24
| 139.7 | [5 empty] | 162 | [5 empty] | 8.88
150 | 159 | 300 | 250 | 26 | 75 | 28 | 182 | 12 | 10 | 4.5 | 218 | 3 | 11.85 | 8 | M24
| 168.3 | [5 empty] | 192 | [5 empty] | 11.45
175 | 193.7 | 350 | 295 | 30 | 82 | 32 | 218 | 15 | 10 | 5.6 | 260 | 3 | 18.2 | 12 | M27
200 | 219.1 | 375 | 320 | 30 | 88 | 34 | 244 | 16 | 10 | 6.3 | 285 | 3 | 21.5 | 12 | M27
250 | 273 | 450 | 385 | 33 | 105 | 38 | 306 | 18 | 12 | 7.1 | 345 | 3 | 34.9 | 12 | M30
300 | 323.9 | 515 | 450 | 33 | 115 | 42 | 362 | 18 | 12 | 8 | 410 | 4 | 49.7 | 16 | M30
350 | 355.6 | 580 | 510 | 36 | 125 | 46 | 408 | 20 | 12 | 8.8 | 465 | 4 | 68.1 | 16 | M33
400 | 406.4 | 660 | 585 | 39 | 135 | 50 | 462 | 20 | 12 | 11 | 535 | 4 | 96.5 | 16 | M36
500 | 508 | 755 | 670 | 42 | 140 | 52 | 562 | 20 | 12 | 14.2 | 615 | 4 | 117 | 20 | M39